## Full 1
IBP002 | U | Unitat exterior d'aire condicionat, amb recuperació de calor, per a gas R-32.
Unitat exterior d'aire condicionat SHRM Advance, sistema VRF amb recuperació de calor, per a gas R-32, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-SUG0801MT8P-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER 4,37, SEER 8,9, consum elèctric nominal en refrigeració 5,13 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -15 fins a 50°C, potència calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 4,52, SCOP 4,44, consum elèctric nominal en calefacció 4,96 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1690x990x780 mm, 232 kg, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 56 dBA, potència sonora en refrigeració 74 dBA, potència sonora en calefacció 77 dBA, cabal d'aire 9900 m³/h, compressors tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 23 unitats interiors. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42tsb050a |  | U | Unitat exterior d'aire condicionat SHRM Advance, sistema VRF amb recuperació de calor, per a gas R-32, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-SUG0801MT8P-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER 4,37, SEER 8,9, consum elèctric nominal en refrigeració 5,13 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -15 fins a 50°C, potència calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 4,52, SCOP 4,44, consum elèctric nominal en calefacció 4,96 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1690x990x780 mm, 232 kg, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 56 dBA, potència sonora en refrigeració 74 dBA, potència sonora en calefacció 77 dBA, cabal d'aire 9900 m³/h, compressors tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 23 unitats interiors. | 1 | 13582 | 13582
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 13582
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 7.742 | 29.34 | 227.15
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 7.742 | 25.25 | 195.49
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 422.64
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 14004.6 | 280.09
Cost de manteniment decennal: 4.999,66€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 14284.7