## Full 1
ICN150 | U | Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Multi 3M18 "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 5,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència frigorífica mínima/màxima: 2/7,5 kW, consum elèctric nominal en refrigeració 1 kW, EER 5,2, SEER 8,6 (classe A+++), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), potència calorífica mínima/màxima: 1,9/8,3 kW, consum elèctric nominal en calefacció 1,58 kW, COP 4,3, SCOP 4,8 (classe A++), amb capacitat de connexió de fins a 3 unitats interiors, compressor tipus DC Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 2600 m³/h, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora en refrigeració 61 dBA, potència sonora en calefacció 65 dBA, dimensions 630x800x300 mm, pes 44 kg, diàmetre de connexió de les canonades de gas 3/8" i 1/2", diàmetre de connexió de les canonades de líquid 1/4", longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i les unitats interiors 10 m. Inclús elements antivibratoris de terra. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42tsb476k |  |  | U | Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Multi 3M18 "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 5,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència frigorífica mínima/màxima: 2/7,5 kW, consum elèctric nominal en refrigeració 1 kW, EER 5,2, SEER 8,6 (classe A+++), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), potència calorífica mínima/màxima: 1,9/8,3 kW, consum elèctric nominal en calefacció 1,58 kW, COP 4,3, SCOP 4,8 (classe A++), amb capacitat de connexió de fins a 3 unitats interiors, compressor tipus DC Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 2600 m³/h, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, potència sonora en refrigeració 61 dBA, potència sonora en calefacció 65 dBA, dimensions 630x800x300 mm, pes 44 kg, diàmetre de connexió de les canonades de gas 3/8" i 1/2", diàmetre de connexió de les canonades de líquid 1/4", longitud màxima de canonada 25 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i les unitats interiors 10 m. | 1 | 1996 | 1996
mt42www080 |  |  | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 8 | 8
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 2004
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.287 | 29.34 | 37.76
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.287 | 25.25 | 32.5
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 70.26
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2074.26 | 41.49
Cost de manteniment decennal: 740,51€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 2115.75