## Full 1
ICR102 | U | Recuperador de calor aire-aire, amb bateria d'expansió directa. Instal·lació en terra.
Recuperador de calor aire-aire, model VNMCC05SMAV1 "TOSHIBA", de dimensions 612x1275x331 mm, pes 65 kg, cabal d'aire nominal 500 m³/h, consum elèctric dels ventiladors 2x170 W amb alimentació monofàsica a 230 V, pressió estàtica 150 Pa, potència sonora 74 dBA, eficiència tèrmica 85,05%, diàmetre dels conductes 200 mm, amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, estructura d'alumini extrudit i cantonades de poliamida, panells laterals enregistrables, filtres F6+F6 i F8, aïllament de llana de roca de 25 mm d'espessor i 40 kg/m³. Accessoris: bateria d'expansió directa >, model VNMCC05SKF. Instal·lació en terra.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42tsb295HaS1c |  |  | U | Recuperador de calor aire-aire, model VNMCC05SMAV1 "TOSHIBA", de dimensions 612x1275x331 mm, pes 65 kg, cabal d'aire nominal 500 m³/h, consum elèctric dels ventiladors 2x170 W amb alimentació monofàsica a 230 V, pressió estàtica 150 Pa, potència sonora 74 dBA, eficiència tèrmica 85,05%, diàmetre dels conductes 200 mm, amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, estructura d'alumini extrudit i cantonades de poliamida, panells laterals enregistrables, filtres F6+F6 i F8, aïllament de llana de roca de 25 mm d'espessor i 40 kg/m³. | 1 | 3935 | 3935
mt42tsb297l |  |  | U | Bateria d'expansió directa >, model VNMCC05SKF "TOSHIBA", per a recuperador de calor aire-aire. | 1 | 1088 | 1088
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 5023
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.037 | 29.34 | 30.43
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.037 | 25.25 | 26.18
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 56.61
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 5079.61 | 101.59
Cost de manteniment decennal: 880,80€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 5181.2